## 西山処分場
【法律１５条の２の３】
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【西山処分場】（平成２９年 ９月度）
対象期間 ： 平成２９年 ９月 １日 ～ 平成２９年 ９月３０日
埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量【規１２条の７の３３イ】 | [15 empty] | 水質検査の実施状況と措置（年１回測定）【規１２条の７の３３ニ及びホ】
種類 |  |  | 数量（単位） | [14 empty] | 地下水 |  | 浸透水
廃プラスチック類 | [12 empty] | （ ／月） |  |  | 採取場所 |  | 地下水観測井Ｎｏ．１ | 地下水観測井Ｎｏ．２ | 浸透水放流口
金属くず | [12 empty] | （ ／月） |  |  | 採取日 |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-10-31
ゴムくず | [12 empty] | （ ／月） |  |  | 分析結果が得られた日 |  | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-30
ガラス及び陶磁器くず | [12 empty] | （ ／月） |  |  | 分析の結果 |  | 別紙の通り※３ | 別紙の通り※３ | 別紙の通り※３
がれき類 | [12 empty] | （ ／月） |  |  | 異常の有無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
展開検査の実施状況【規１２条の７の３３ハ】
実施回数 |  |  | 回
展開の場所 |  |  | 別紙１の通り※１
平成 年 月 日
平成 年 月 日
平成 年 月 日
浸透水のＢＯＤ又はＣＯＤ検査の実施状況と措置（月１回測定）【規１２条の７の３３ニ及びホ】 | [15 empty] | 施設の点検【規１２条の７の３３ロ】
採取場所 |  |  | 浸透水放流口 | [14 empty] | ①地滑り防止・沈下防止 | ②立て札 | ③囲い
採取日 |  |  | 2017-09-26 | [12 empty] | 点検日 |  | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26
分析結果が得られた日 |  |  | 2017-10-05 | [12 empty] | 異常の有無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
ＢＯＤ |  |  | ２．２ | [6 empty] | mg/㍑ |  | 基準値 ２０mg/㍑以下 |  |  |  | 必要な措置を講じた年月日とその内容※4 |  | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日
ＣＯＤ | [9 empty] | mg/㍑ |  | 基準値 mg/㍑以下
異常の有無 |  |  | 有 ・ 無
[18 empty] | ④雨水排出設備 | ⑤浸透水の採取設備 | ⑥えん堤
必要な措置を講じた年月日とその 内容※4
[16 empty] | 点検日 |  | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26
[16 empty] | 異常の有無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
[16 empty] | 必要な措置を講じた年月日とその内容※4 |  | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日
※１ 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※２ いずれかを記載すること。※３ 別紙に記載するか計量証明書を添付すること。 ※４ 異常が認められた場合のみ記入すること。
(別紙２）［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］
水質検査結果［安定型］
[11 empty] | 採取日； |  | 2016-10-31
[11 empty] | 報告日； |  | 2016-11-30
|  |  |  | 単位 |  | 基準値 |  |  | 地下水① |  |  |  | 地下水 ② |  | 浸透水（放流口）
1 | アルキル水銀 |  |  | mg/Ｌ |  | 不検出 |  |  | (0.0005未満）検出せず |  |  |  | (0.0005未満）検出せず |  | (0.0005未満）検出せず
2 | 総水銀 |  |  | mg/Ｌ |  | 0.0005 | 以下 |  | 0.0005 |  | 未満 |  | 0.0005 | 未満 | 0.0005 |  | 未満
3 | カドミウム |  |  | mg/Ｌ |  | 0.01 | 以下 |  | 0.0003 |  | 未満 |  | 0.0003 | 未満 | 0.0003 |  | 未満
4 | 鉛 |  |  | mg/Ｌ |  | 0.01 | 以下 |  | 0.005 |  | 未満 |  | 0.005 | 未満 | 0.005 |  | 未満
5 | 六価クロム |  |  | mg/Ｌ |  | 0.05 | 以下 |  | 0.01 |  | 未満 |  | 0.01 | 未満 | 0.01 |  | 未満
6 | 砒素 |  |  | mg/Ｌ |  | 0.01 | 以下 |  | 0.005 |  | 未満 |  | 0.005 | 未満 | 0.005 |  | 未満
7 | 全シアン |  |  | mg/Ｌ |  | 不検出 |  |  | (0.1未満）検出せず |  |  |  | (0.1未満）検出せず |  | (0.1未満）検出せず
8 | ポリ塩化ビフェニル（PCB） |  |  | mg/Ｌ |  | 不検出 |  |  | (0.0005未満）検出せず |  |  |  | (0.0005未満）検出せず |  | (0.0005未満）検出せず
9 | トリクロロエチレン |  |  | mg/Ｌ |  | 0.03 | 以下 |  | 0.002 |  | 未満 |  | 0.002 | 未満 | 0.002 |  | 未満
10 | テトラクロロエチレン |  |  | mg/Ｌ |  | 0.01 | 以下 |  | 0.0005 |  | 未満 |  | 0.0005 | 未満 | 0.0005 |  | 未満
11 | ジクロロメタン |  |  | mg/Ｌ |  | 0.02 | 以下 |  | 0.002 |  | 未満 |  | 0.002 | 未満 | 0.002 |  | 未満
12 | 四塩化炭素 |  |  | mg/Ｌ |  | 0.002 | 以下 |  | 0.0002 |  | 未満 |  | 0.0002 | 未満 | 0.0002 |  | 未満
13 | 1,2ｰジクロロエタン |  |  | mg/Ｌ |  | 0.004 | 以下 |  | 0.0004 |  | 未満 |  | 0.0004 | 未満 | 0.0004 |  | 未満
14 | 1,1-ジクロロエチレン |  |  | mg/Ｌ |  | 0.02 | 以下 |  | 0.002 |  | 未満 |  | 0.002 | 未満 | 0.002 |  | 未満
15 | 1,2-ジクロロエチレン |  |  | mg/Ｌ |  | 0.04 | 以下 |  | 0.004 |  | 未満 |  | 0.004 | 未満 | 0.004 |  | 未満
16 | 1,1,1-トリクロロエタン |  |  | mg/Ｌ |  | 1 | 以下 |  | 0.0005 |  | 未満 |  | 0.0005 | 未満 | 0.0005 |  | 未満
17 | 1,1,2-トリクロロエタン |  |  | mg/Ｌ |  | 0.006 | 以下 |  | 0.0006 |  | 未満 |  | 0.0006 | 未満 | 0.0006 |  | 未満
18 | 1,3-ジクロロプロペン |  |  | mg/Ｌ |  | 0.002 | 以下 |  | 0.0002 |  | 未満 |  | 0.0002 | 未満 | 0.0002 |  | 未満
19 | チウラム |  |  | mg/Ｌ |  | 0.006 | 以下 |  | 0.0006 |  | 未満 |  | 0.0006 | 未満 | 0.0006 |  | 未満
20 | シマジン |  |  | mg/Ｌ |  | 0.003 | 以下 |  | 0.003 |  | 未満 |  | 0.003 | 未満 | 0.003 |  | 未満
21 | チオベンカルプ |  |  | mg/Ｌ |  | 0.02 | 以下 |  | 0.002 |  | 未満 |  | 0.002 | 未満 | 0.002 |  | 未満
22 | ベンゼン |  |  | mg/Ｌ |  | 0.01 | 以下 |  | 0.001 |  | 未満 |  | 0.001 | 未満 | 0.001 |  | 未満
23 | セレン |  |  | mg/Ｌ |  | 0.01 | 以下 |  | 0.002 |  | 未満 |  | 0.002 | 未満 | 0.002 |  | 未満
24 | 1,4-ジオキサン |  |  | mg/Ｌ |  | 0.05 | 以下 |  | 0.005 |  | 未満 |  | 0.005 | 未満 | 0.005 |  | 未満
25 | 塩化ビニルモノマー |  |  | mg/Ｌ |  | 0.002 | 以下 |  | 0.0002 |  | 未満 |  | 0.0002 | 未満 | 0.0002 |  | 未満
26 | 生物化学的酸素要求量 |  |  | mg/Ｌ |  | 20 | 以下 |  | － |  | 未満 |  | － | 未満 | 0.6 |  | mg/L
Formulas:
地下水観測井Ｎｏ．２ = [地下水]
浸透水 = [地下水]
地下水 = [数量（単位）]