## 管理型
【法律１５条の２の３、法第１５条２の４】
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【内山処分場】（平成 ３０年 ２月度）
対象期間 ： 平成３０年 ２月 １日 ～ 平成３０年 ２月２８日
埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量【規１２条の７のニ ８イ、規１２条の７の５ ７イ】 | [13 empty] | 水質検査の実施状況と措置（月１回）【規１２条の７の２、８ニ及びホ、、規１２条の７の５ ７ニ及びホ】
種類 |  |  |  |  | 数量（単位） | [11 empty] | 地下水 |  |  |  |  | 放流水
燃え殻 | [11 empty] | （ ／月） |  | 採取日 |  |  | 2018-02-26 |  | 2018-02-26 |  |  | 2018-02-26
汚泥 | [11 empty] | （ ／月） |  | 採取場所 |  |  | 観測井戸 上流 |  | 観測井戸 下流
廃油（タールピッチ類に限る | [11 empty] | （ ／月） |  | 検査結果が得られた日 |  |  | 2018-03-06 |  | 2018-03-06 |  |  | 2018-03-06
廃プラスチック類 | [11 empty] | （ ／月） |  | 電気伝導率※２ |  |  | 16 |  | 20
紙くず | [11 empty] | （ ／月） |  | 塩化物イオン※２ |  |  | － |  | －
木くず | [11 empty] | （ ／月） |  | 水素イオン濃度 | [7 empty] | 7.6 |  | （5.8～8.6）
繊維くず | [11 empty] | （ ／月） |  | 生物化学的酸素要求量 | [7 empty] | 0.5未満 |  | （60）
動植物性残さ | [11 empty] | （ ／月） |  | 化学的酸素要求量 | [7 empty] | 3.1 |  | （90）
動物系固形不要物 | [11 empty] | （ ／月） |  | 浮遊物質量 | [7 empty] | 1.0未満 |  | （60）
ゴムくず | [11 empty] | （ ／月） |  | 窒素含有量 | [7 empty] | 2.8 |  | （120）
金属くず | [11 empty] | （ ／月） |  | 異常の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | [11 empty] | （ ／月） |  | 必要な措置を講じた年月日とその内容※１ |  |  | 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 日
鉱さい | [11 empty] | （ ／月）
がれき類 | [11 empty] | （ ／月）
動物のふん尿 | [11 empty] | （ ／月）
動物の死体 | [11 empty] | （ ／月）
ばいじん | [11 empty] | （ ／月） |  | 施設の点検【規１２条の７の２、８ﾛ､ﾊ､ﾍ､ﾄ､及びﾁ、規１２条の７の５ ７ﾛ､ﾊ､ﾍ､ﾄ､及びﾁ】
廃石綿 | [11 empty] | （ ／月）
処分するために処理したもの（13号廃棄物） | [11 empty] | （ ／月） |  |  |  | 地滑り防止 沈下防止 |  | 立て札 |  | 囲い |  |  | 地下水集排設備
その他（ ） | [11 empty] | （ ／月）
[14 empty] | 点検日 |  | 2018-02-26 |  | 2018-02-26 |  | 2018-02-26 |  |  | 2018-02-26
残余容量（年度末時点） 【規１２条の７の２、８リ、規１２条の７の５ ７リ】 | [13 empty] | 異常の有無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
[14 empty] | 必要な措置を講じた年月日とその内容※１ |  | 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 平成 年 月 日
測定年月日 |  |  | 平成 年 月 日
測定結果 |  |  | 0ｍ３
水質検査の実施状況と措置（年１回）【規１２条の７の２、８ニ及びホ、、規１２条の７の５ ７ニ及びホ】
|  |  | 地下水 | [6 empty] | 放流水 | [5 empty] | 保有水等排水設備 |  | 浸出水処理設備 |  | 調整池
採取日 |  |  | 2017-05-17 |  |  | 2017-05-17 |  |  |  | 2017-05-17
採取場所 | [13 empty] | 点検日 |  | 2018-02-26 |  | 2018-02-26 |  | 2018-02-26
検査結果が得られた日 |  |  | 2017-06-09 |  |  | 2017-06-09 |  |  |  | 2017-06-09 |  |  |  | 異常の有無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無
検査項目 | [13 empty] | 必要な措置を講じた年月日とその内容※１ |  | 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 日
検査結果が得られた日
異常の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※１ |  |  | 平成 年 月 日 |  |  | 平成 年 月 日
※１ 異常が認められた場合のみ記入する事。 ※２ いずれかを記載すること。※３ 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。
(別紙２）［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］
水質検査結果［管理型］
[9 empty] | 採取日； |  | 2017-05-17 | [9 empty] | 採取日； |  | 2017-05-17
[9 empty] | 報告日 |  | 2017-06-09 | [9 empty] | 報告日 |  | 2017-06-09
地下水 | [13 empty] | 放流水
|  |  |  | 単位 | 基準値 |  |  | 地下水 （上流） |  |  | 地下水 （下流） | [7 empty] | 単位 | 基準値 |  |  | 処理水 （放流水）
1 | アルキル水銀 |  |  | mg/Ｌ | 不検出 |  |  | 検出せず |  |  | 検出せず |  |  | 1 | アルキル水銀化合物 |  |  |  | mg/Ｌ | 不検出 |  |  | 検出せず
2 | 総水銀 |  |  | mg/Ｌ | 0.0005 | 以下 |  | 0.0005 | 未満 |  | 0.0005 |  | 未満 | 2 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  |  |  | mg/Ｌ | 0.005 | 以下 |  | 0.0005 | 未満
3 | カドミウム |  |  | mg/Ｌ | 0.01 | 以下 |  | 0.0003 | 未満 |  | 0.0003 |  | 未満 | 3 | カドミウム及びその化合物 |  |  |  | mg/Ｌ | 0.03 | 以下 |  | 0.003 | 未満
4 | 鉛 |  |  | mg/Ｌ | 0.01 | 以下 |  | 0.005 | 未満 |  | 0.005 |  | 未満 | 4 | 鉛及びその化合物 |  |  |  | mg/Ｌ | 0.1 | 以下 |  | 0.01 | 未満
5 | 六価クロム |  |  | mg/Ｌ | 0.05 | 以下 |  | 0.02 | 未満 |  | 0.02 |  | 未満 | 5 | 有機燐化合物 |  |  |  | mg/Ｌ | 1 | 以下 |  | 0.1 | 未満
6 | 砒素 |  |  | mg/Ｌ | 0.01 | 以下 |  | 0.005 | 未満 |  | 0.005 |  | 未満 | 6 | 六価クロム化合物 |  |  |  | mg/Ｌ | 0.5 | 以下 |  | 0.05 | 未満
7 | 全シアン |  |  | mg/Ｌ | 不検出 |  |  | 検出せず |  |  | 検出せず |  |  | 7 | 砒素及びその化合物 |  |  |  | mg/Ｌ | 0.1 | 以下 |  | 0.01 | 未満
8 | ポリ塩化ビフェニル（PCB） |  |  | mg/Ｌ | 不検出 |  |  | 検出せず |  |  | 検出せず |  |  | 8 | シアン化合物 |  |  |  | mg/Ｌ | 1 | 以下 |  | 0.1 | 未満
9 | トリクロロエチレン |  |  | mg/Ｌ | 0.01 | 以下 |  | 0.001 | 未満 |  | 0.001 |  | 未満 | 9 | ポリ塩化ビフェニエル |  |  |  | mg/Ｌ | 0.003 | 以下 |  | 0.0005 | 未満
10 | テトラクロロエチレン |  |  | mg/Ｌ | 0.01 | 以下 |  | 0.0005 | 未満 |  | 0.0005 |  | 未満 | 10 | トリクロロエチレン |  |  |  | mg/Ｌ | 0.1 | 以下 |  | 0.01 | 未満
11 | ジクロロメタン |  |  | mg/Ｌ | 0.02 | 以下 |  | 0.002 | 未満 |  | 0.002 |  | 未満 | 11 | テトラクロロエチレン |  |  |  | mg/Ｌ | 0.1 | 以下 |  | 0.01 | 未満
12 | 四塩化炭素 |  |  | mg/Ｌ | 0.002 | 以下 |  | 0.0002 | 未満 |  | 0.0002 |  | 未満 | 12 | ジクロロメタン |  |  |  | mg/Ｌ | 0.2 | 以下 |  | 0.02 | 未満
13 | 1,2ｰジクロロエタン |  |  | mg/Ｌ | 0.004 | 以下 |  | 0.0004 | 未満 |  | 0.0004 |  | 未満 | 13 | 四塩化炭素 |  |  |  | mg/Ｌ | 0.02 | 以下 |  | 0.002 | 未満
14 | 1,1-ジクロロエチレン |  |  | mg/Ｌ | 0.1 | 以下 |  | 0.002 | 未満 |  | 0.002 |  | 未満 | 14 | 1,2-ジクロロエタン |  |  |  | mg/Ｌ | 0.04 | 以下 |  | 0.004 | 未満
15 | ｼｽ1,2-ジクロロエチレン |  |  | mg/Ｌ | 0.04 | 以下 |  | 0.004 | 未満 |  | 0.004 |  | 未満 | 15 | 1,1-ジクロロエチレン |  |  |  | mg/Ｌ | 1 | 以下 |  | 0.02 | 未満
16 | 1,1,1-トリクロロエタン |  |  | mg/Ｌ | 1 | 以下 |  | 0.0005 | 未満 |  | 0.0005 |  | 未満 | 16 | ｼｽ1,2-ジクロロエチレン |  |  |  | mg/Ｌ | 0.4 | 以下 |  | 0.04 | 未満
17 | 1,1,2-トリクロロエタン |  |  | mg/Ｌ | 0.006 | 以下 |  | 0.0006 | 未満 |  | 0.0006 |  | 未満 | 17 | 1,1,1-トリクロロエタン |  |  |  | mg/Ｌ | 3 | 以下 |  | 0.3 | 未満
18 | 1,3-ジクロロプロペン |  |  | mg/Ｌ | 0.002 | 以下 |  | 0.0002 | 未満 |  | 0.0002 |  | 未満 | 18 | 1,1,2-トリクロロエタン |  |  |  | mg/Ｌ | 0.06 | 以下 |  | 0.006 | 未満
19 | チウラム |  |  | mg/Ｌ | 0.006 | 以下 |  | 0.0006 | 未満 |  | 0.0006 |  | 未満 | 19 | 1,3-ジクロロプロペン |  |  |  | mg/Ｌ | 0.02 | 以下 |  | 0.002 | 未満
20 | シマジン |  |  | mg/Ｌ | 0.003 | 以下 |  | 0.0003 | 未満 |  | 0.0003 |  | 未満 | 20 | チウラム |  |  |  | mg/Ｌ | 0.06 | 以下 |  | 0.006 | 未満
21 | チオベンカルプ |  |  | mg/Ｌ | 0.02 | 以下 |  | 0.002 | 未満 |  | 0.002 |  | 未満 | 21 | シマジン |  |  |  | mg/Ｌ | 0.03 | 以下 |  | 0.003 | 未満
22 | ベンゼン |  |  | mg/Ｌ | 0.01 | 以下 |  | 0.001 | 未満 |  | 0.001 |  | 未満 | 22 | チオベンカルプ |  |  |  | mg/Ｌ | 0.2 | 以下 |  | 0.002 | 未満
23 | セレン |  |  | mg/Ｌ | 0.01 | 以下 |  | 0.002 | 未満 |  | 0.002 |  | 未満 | 23 | ベンゼン |  |  |  | mg/Ｌ | 0.1 | 以下 |  | 0.001 | 未満
24 | 1,4-ジオキサン |  |  | mg/Ｌ | 0.05 | 以下 |  | 0.005 | 未満 |  | 0.005 |  | 未満 | 23 | セレン及びその化合物 |  |  |  | mg/Ｌ | 0.1 | 以下 |  | 0.01 | 未満
25 | クロロエチレン（塩化ビニルモノマー） |  |  | mg/Ｌ | 0.002 | 以下 |  | 0.0002 | 未満 |  | 0.0002 |  | 未満 | 25 | 1,4-ジオキサン |  |  |  | mg/Ｌ | 0.5 | 以下 |  | 0.05 | 未満
26 | ダイオキシン類 |  |  | pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L | 以下 |  | 0.057 | pg-TEQ/L |  | 0.057 |  | pg-TEQ/L | 26 | ホウ素及びその化合物 |  |  |  | mg/Ｌ | 50 | 以下 |  | 0.1 | 未満
[6 empty] | ダイオキシン類の測定 |  |  | 採取日； |  | 2017-04-26 |  |  | 27 | フッ素及びその化合物 |  |  |  | mg/Ｌ | 15 | 以下 |  | 0.5 | 未満
[9 empty] | 報告日 |  | 2017-05-25 |  |  | 28 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  |  |  | mg/Ｌ | 200 | 以下 |  | 0.6
[14 empty] | 29 | ｎ-ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類） |  |  |  | mg/Ｌ | 5 | 以下 |  | 0.5 | 未満
[14 empty] | 30 | ｎ-ヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類） |  |  |  | mg/Ｌ | 30 | 以下 |  | 0.5 | 未満
[14 empty] | 31 | フェノール類含有量 |  |  |  | mg/Ｌ | 5 | 以下 |  | 0.1 | 未満
[14 empty] | 32 | 銅含有量 |  |  |  | mg/Ｌ | 3 | 以下 |  | 0.1 | 未満
[14 empty] | 33 | 亜鉛含有量 |  |  |  | mg/Ｌ | 2 | 以下 |  | 0.1 | 未満
[14 empty] | 34 | 溶解性鉄含有量 |  |  |  | mg/Ｌ | 10 | 以下 |  | 0.5 | 未満
[14 empty] | 35 | 溶解性マンガン含有量 |  |  |  | mg/Ｌ | 10 | 以下 |  | 0.5 | 未満
[14 empty] | 36 | クロム含有量 |  |  |  | mg/Ｌ | 2 | 以下 |  | 0.05 | 未満
[14 empty] | 37 | 大腸菌群数（1cm3） |  |  |  | 個/cm3 | 3000 | 以下 |  | 0
[14 empty] | 38 | 燐含有量 |  |  |  | mg/Ｌ | 16 | 以下 |  | 0.01 | 未満
[14 empty] | 39 | ダイオキシン類 |  |  |  | pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L | 以下 |  | 1.8e-05 | pg-TEQ/L
[19 empty] | ダイオキシン類の測定 |  | 採取日； |  | 2017-04-26
[21 empty] | 報告日 |  | 2017-05-25
Formulas:
放流水 = [地下水]
観測井戸 下流 = [地下水]
立て札 = [地滑り防止 沈下防止]
囲い = [地滑り防止 沈下防止]
地下水集排設備 = [地滑り防止 沈下防止]